山东金宝/金都电子有限公司

2022年11月到期灭火器检修招标文件

1. 检修范围

**山东金宝电子有限公司：（438具）**

1、覆铜板金源路厂2、覆铜板国大路北厂3、1#配套服务用房4、仓库5、机修厂；6、铜箔天府路7、办公楼8、综合部（车队、门卫、控制室）

**山东金都电子材料有限公司：（259具）**

1、覆铜板国大路南厂2、金晖路厂

二、检修灭火器型号：

1、干粉1公斤；2、干粉4公斤；3、干粉6公斤；4、干粉8公斤；5、干粉20公斤（推车式）；6、干粉25公斤（推车式）；7、干粉35公斤（推车式）；8、泡沫45公斤（推车式）；9、二氧化碳2公斤；10、二氧化碳3公斤。

三、招标要求及检测标准：

检修要求：（1）对外观、外部结构及总质量检查； （2）、 灭火器气密性试验； （3）、灭火剂充装量检查； （4）、内部结构和内部腐蚀检查；（5）、水压试验 ；（6）、喷射软管组件水压试验 ；（7）、灭火剂质量检查 ；

四、检测有效期

一年；自检修之日起一年之内，出现非甲方原因造成的灭火器泄漏，维修方负责免费充装更换。

五、验收及付款方式

本项目无预付款，按照灭火器管理方、使用方及维修方对检修后的灭火器数量及质量验收、签字确认后，维修方开具全额发票，甲方收到全额发票后无异议，10个工作日内付清全额费用（电汇）。

六、投标要求

1、投标企业须具备独立法人资格，具有灭火器检修资质，在山东省灭火器维修企业综合服务平台系统内注册合格。未被消防救援部门列入行业黑名单，在行业内有良好口碑，能够按时完成检修。

2、报价方式

投标单位实地考察后，依据相关收费标准计算各型号灭火器的综合检修单价。

3、服务优质、价低者中标。

4、投标保证金：1000元

汇款资料：

单 位 名 称：山东金宝电子有限公司

帐   号：5000 6473 3510 017

开 户 行： 恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

5、报价单于10月15日前发至公司招标邮箱，报价时要务必写清发票的税率，邮箱：lwenling@chinajinbao.com同时抄送在sdjbzb@163.com。

联系人：徐海峰 联系电话：15336385008

技术咨询：杨军兴 联系电话：17353530538

 2022.10.12