## Sheet1
控制柜附件
控制柜 | 名称 | 控制方式 | 辅助设备 | [10 empty] | 功率(KW) | 数量 | 备注
|  |  | 三相电流/电压表 | 总断路器 | 断路器 | 启/停指示灯 | 启/停按钮 | 接触器 | 热继电器 | 电抗器 | 滤波器 | 变频器 | 电缆
RT01 | 电解上液泵南3-A | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 75 | 1 | 爱默生
| 电解上液泵南3-B | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 75 | 1 | 爱默生
RT02 | 电解上液泵北3-A | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 75 | 1 | 爱默生
| 电解上液泵北3-B | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（221V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 75 | 1 | 爱默生
RT03 | 电解塔冷循环泵1 | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 30 | 1 | 爱默生
| 电解塔冷循环泵2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*35+1*25 | 30 | 1 | 爱默生
RT04 | 溶铜酸雾塔引风机A | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 10 | 1 | 爱默生
| 溶铜酸雾塔引风机B | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 10 | 1 | 爱默生
| 电解酸雾塔引风机A | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 10 | 1 | 爱默生
| 电解酸雾塔引风机B | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 10 | 1 | 爱默生
| 漂洗A1泵 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 11 | 1 | 液位控制启停（爱默生）
| 漂洗A2泵 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 11 | 1 | 液位控制启停（爱默生）
RT05 | 塔冷循环泵1 | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 30 | 1 | 爱默生
| 塔冷循环泵2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 30 | 1 | 爱默生
| 降温水循环泵1 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*16+1*10 | 15 | 1 | 爱默生
| 降温水循环泵2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*16+1*10 | 15 | 1 | 爱默生
| 备用 | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 2
| 备用 | 空开（3P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 2
| 备用 | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 1
|  | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
RT06 | 酸雾塔循环泵1A | 接触器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*6+1*4 | 5.5 | 1
| 酸雾塔循环泵1B | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*6+1*4 | 5.5 | 1
| 酸雾塔循环泵2A | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*6+1*4 | 5.5 | 1
| 酸雾塔循环泵2B | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*6+1*4 | 5.5 | 1
| 电解地坑泵 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 两地控制
| 钝化槽循环泵1 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 两地控制
| 钝化槽循环泵2 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 两地控制
| 楼顶风机 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*4+1*2.5 | 3 | 4
| 备用 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / |  | 11 | 3
RT07 | 硅藻土搅拌泵 | 接触器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV3*4+1*2.5 | 0.75 | 1 | 两地控制
| 硅藻土上液泵 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*6+1*4 | 7.5 | 1 | 两地控制
| 硅藻土收集泵 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 两地控制
| 备用 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV3*4+1*2.5 | 11 | 3
| 墙上轴流风机 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*4+1*2.5 | 2.2 | 6
| 明胶控制柜电源 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 1
| 备用 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 3
| 备用 | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 1
|  | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
RT08 | 螺杆空压机1 | 空开 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / | YJV 3*35+1*25 | 37 | 1
| 螺杆空压机2 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / | YJV 3*35+1*25 | 37 | 1
| 电解150T冷却塔电机1 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 7.5 | 1 | 爱默生
| 电解150T冷却塔电机2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*6+1*4 | 7.5 | 1 | 爱默生
| 整流柜冷却塔电机1 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*16+1*10 | 11 | 1 | 爱默生
| 整流柜冷却塔电机1 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 | YJV 3*16+1*10 | 11 | 1 | 爱默生
| 备用 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / |  | 22 | 1 | 爱默生
| 备用 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / |  | 22 | 1 | 爱默生
| 备用 | 3P空开（63A） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 3
冰机控制柜 | 冰机塔冷循环泵1 | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 30 | 1 | 爱默生
| 冰机塔冷循环泵2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 30 | 1 | 爱默生
| 冰机塔冷循环泵3 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 30 | 1 | 爱默生
| 冰机循环泵1 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 22 | 1 | 爱默生
| 冰机循环泵2 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 22 | 1 | 爱默生
| 冰机循环泵3 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*25+1*16 | 22 | 1 | 爱默生
| 冰机冷却塔电机电源开关 | 断路器 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 2
| 囊式补水 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | 5 | 1
| 备用 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 2
| 备用 | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 1
|  | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
冰机冷却塔就地箱 | 冰机冷却塔电机A | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 爱默生
| 冰机冷却塔电机B | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | / | / | EV2000 | YJV 3*10+1*6 | 11 | 1 | 爱默生
明胶罐就地箱 | 添加剂搅拌电机 | 直流调速 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / | RVV 2*2.5 | 0.4 | 12
| 移动式过滤机 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*4+1*2.5 | 1.5 | 6
| 标箔系统计量泵 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / |  | 6 | 5
| 热水罐循环电机 | 接触器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | 人民电器 | / | / | / | RVV 3*4+1*2.5 | 0.75 | 1
| 明胶屋照明 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
| 备用 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 备用 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 备用 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
电解溶铜罐区一楼临时电箱（3个） | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
|  | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 2
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
电解溶铜罐区二楼临时电箱（2个） | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
| / | 三相四线漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化三相四线插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
电解管道间临时电箱（2个） | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
|  | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 2
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
楼顶临时电箱（2个） | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
| / | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 2
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
冰机、空调、酸雾塔区域临时电箱（各1个）共3个 | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
|  | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 2
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
铜库、仓库共三层临时电箱（各1个）共4个 | / | 空开（3P） |  | ABB | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 6
|  | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 2
| / | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| / | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
两地控制箱（共3个） | 地坑水 |  |  |  | / | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 硅藻土 |  |  |  | / | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 钝化槽 |  |  |  | / | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / |  | / | 1
磨辊机控制柜 | 阴极辊转动电机 | 变频器 | 智能三相电压表 | ABB | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 |  |  | 1 | 两地控制，变频器面板移至就地箱
| 磨头电机 | 变频器 |  |  | ABB | 德力西 | 德力西 | 富士（220V） | / | √ | 坚力 | EV2000 |  |  | 1
| 磨床电源 | 空开 |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 备用 | 空开（3P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 备用 | 空开（3P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
| 备用 | 空开（2P） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 2
|  | 两相漏电开关（插座控制） |  |  | ABB | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 1
|  | 数模化五孔插座 |  |  | 德力西 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | 3
磨辊机就地箱 | 阴极辊转动电机 |  |  |  | / | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / |  | / |  | 变频器操作面板
| 磨头电机 |  |  |  | / | 德力西 | 德力西 | / | / | / | / | / |  | / |  | 变频器操作面板